## Лист1
UDT_Siwarex_Core
Name | Data type | Длина (Bytes) | Описание
Weight_Gross_kg | Real | 4 | 0
Weight_Net_kg | Real | 4
Weight_Tare_kg | Real | 4
Error_Op_Msg | Int | 2
Error_FB_Code | Int | 2
Status | Word | 2
Cmd | Word | 2
UDT_HMI_SmallTank
Name | Data type | Length | Описание
Level_m | Real | 4 | 0
Volume_m3 | Real | 4
Weight_t | Real | 4
Percent_prc | Real | 4
Height_Full_m | Real | 4
Status_Alarms | Word | 2
Status_AI | Word | 2
Cmd | Word | 2
Spare_Real_1 | Real | 4
UDT_HMI_Whouse
Name | Data type | Length | Описание
Total_Volume_m3 | Real | 4 | 0
Total_Weight_t | Real | 4
Total_Ullage_m3 | Real | 4
Tanks_In_Alarm | Int | 2
Status_Word | Word | 2
Cmd_Word | Word | 2
Spare_Real_1 | Real | 4
Имя переменной | Тип данных | Offset |  | Описание и биты (PLC -> HMI)
AI_Conf_Mode | Word | 0 |  | Режим (Bit 4: Final Clamp)
AI_Conf_Scale_Min | Real | 2 |  | Минимум физики
AI_Conf_Scale_Max | Real | 6 |  | Максимум физики
AI_Conf_mA_Min | Real | 10 |  | Ток 4 мА
AI_Conf_mA_Max | Real | 14 |  | Ток 20 мА
AI_Conf_Cutoff | Real | 18 |  | Отсечка нуля
AI_Conf_Filter_ms | Int | 22 |  | Время фильтра (мс)
AI_Conf_HW_Min | Int | 24 |  | Аппаратный мин.
AI_Conf_HW_Max | Int | 26 |  | Аппаратный макс.
AI_Out_Raw | Int | 28 |  | Сырое значение (PIW)
AI_Out_mA | Real | 30 |  | Ток (мА)
AI_Out_Unclamped | Real | 34 |  | Физика до фильтра
AI_Out_Scaled | Real | 38 |  | Физика после клампа
AI_Out_Filtered | Real | 42 |  | Текущий уровень (м)
AI_Out_Status | Word | 46 |  | Bit 9: WireBreak, Bit 12: Overflow
AI_AlmConf_En | Word | 48 |  | Разрешение алармов (Bit 8-11)
AI_AlmConf_HH | Real | 50 |  | Уставка HiHi
AI_AlmConf_H | Real | 54 |  | Уставка Hi
AI_AlmConf_L | Real | 58 |  | Уставка Lo
AI_AlmConf_LL | Real | 62 |  | Уставка LoLo
AI_AlmConf_DlyHH | Int | 66 |  | Задержка HH
AI_AlmConf_DlyH | Int | 68 |  | Задержка H
AI_AlmConf_DlyL | Int | 70 |  | Задержка L
AI_AlmConf_DlyLL | Int | 72 |  | Задержка LL
AI_AlmConf_Hyst | Real | 74 |  | Гистерезис
AI_Alarm_Status | Word | 78 |  | Алармы (Bit 8: HH, 9: H, 10: L, 11: LL)
DI_Conf_Mode | Int | 80 |  | Режим DI (0=Direct)
DI_Conf_Filter | Int | 82 |  | Антидребезг (мс)
DI_Out_Status | Word | 84 |  | Bit 8: Состояние входа (Value)
DI_AlmConf_En | Word | 86 |  | Bit 8: En, 9: Invert, 10: Latch
DI_AlmConf_Dly | Int | 88 |  | Задержка (сек)
DI_Alarm_Status | Word | 90 |  | Bit 8: Авария ВУ
Geom_Radius_m | Real | 92 |  | Радиус танка
Geom_Height_m | Real | 96 |  | Макс. высота
Geom_Density | Real | 100 |  | Плотность
Geom_Offset_m | Real | 104 |  | Смещение датчика
Calc_Level_m | Real | 108 |  | Уровень (м)
Calc_Level_Pct | Real | 112 |  | Уровень (%)
Calc_Vol_m3 | Real | 116 |  | Объем (м3)
Calc_MaxVol_m3 | Real | 120 |  | Макс. объем
Calc_Vol_Pct | Real | 124 |  | Объем (%)
Calc_Weight_t | Real | 128 |  | Вес (т)
Tank_Cmd | Word | 132 |  | Bit 8: Reset Error